Łódź, dnia 19.05.2021 r.

SPECYFIKACJA

WYKONANIA ZAMÓWIENIA

(zwana dalej „OPZ”, określająca szczegółowe warunki konkursu).

w trybie „Konkursu”

47/ADM/2021

Usługa konserwacji  i napraw  central wentylacyjnych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w lokalizacji Szpitalu im. Rydygiera  ul. Sterlinga 13.

SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi       92-213 Łódź, ul. Pomorska 251.

działając na podstawie oszacowanej wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości 130.000 złotych netto w zgodzie  z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019.) zaprasza do złożenia oferty cenowej.

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251.

2 . TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku -Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019.)

I. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest diagnostyka i naprawa central wentylacyjnych znajdujących się w szpitalu Rydygiera w Łodzi przy Sterlinga 13

2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest Przeprowadzić dokładne oględziny central i dokonać niezbędnych napraw przywracających pełną funkcjonalność urządzeń.

3. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumentacje powykonawcza

obejmująca wykonane prace  zawierająca m.in. informacje na temat:

a) Wymienionych podzespołów, zużytych materiałów (glikol otuliny itp.)

b) napraw dokonanych przy instalacji akustycznej, termicznej i elektrycznej

c) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia winien wykonać niezbędne

naprawy uszkodzeń powstałych podczas montażu urządzeń na ścianach wewnątrz budynku lub na       elewacji – przywrócenia do stanu sprzed naprawy.

d). Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia personelu wskazanego przez

Zamawiającego w zakresie właściwej obsługi eksploatacji i konserwacji przedmiotu

zamówienia.

II. Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z:

1) przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

2) polskimi normami, normami europejskimi i zharmonizowanymi polskimi normami z normami

europejskimi,

3) zasadami wiedzy technicznej i sztuka budowlaną,

4) warunkami i wymaganiami Zamawiającego.

Pozostałe wymagania.

1) Zamawiający informuje, że realizacja zamówienia odbywać się będzie w czynnym obiekcie

użyteczności publicznej. W związku z powyższym Wykonawca winien tak organizować

prace, aby nie utrudniać pracy Oddziałom  (szczególnie dotyczy to robót wywołujących

nadmierny hałas). Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania robót, które zakłócać

będą prace Oddziałów, bez względu na stan, zakres i zaawansowanie robót. Doraźne przerwy

z tego tytułu nie mogą stanowić argumentu o dodatkowe wynagrodzenie lub niedotrzymanie

czy też konieczność wydłużenia terminu zakończenia robót.

2) Wykonanie wszelkich czynności montażowych typu wiercenia, ciecia, przekucia, itp. należy

wykonać z odpowiednim zabezpieczeniem, aby nie uszkodzić i nie zapylić elementów

budowlanych oraz wyposażenia pomieszczeń. W przypadku nie zachowania powyższego

wymogu Zamawiający wstrzyma roboty z winy Wykonawcy. Wykonawca obowiązany jest

do naprawy w sposób przywracający poprzedni stan techniczny i estetyczny wszelkich

uszkodzeń powstałych z jego winy w trakcie realizacji zamówienia.

3) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej pomieszczeń i elementów

budynku w celu przeprowadzenia własnego oglądu i pomiarów.

Zamawiający wyznacza następujące terminy dokonania wizji lokalnej:

- dnia ………………………..r. w godz. od 10:00 do 13:00

4) W przypadku kolizji z istniejącymi instalacjami zmianę prowadzenia przewodów należy

ustalać na bieżąco w trakcie realizacji prac z Zamawiającym.

Zakres prac do wykonania

- Prace związane z naprawą niezbędne do wykonania:

| Urządzenie | Zalecane czynności serwisowe | Zalecana kolejność prac |
| --- | --- | --- |
| Centrala CNW-2 SWEGON | Czyszczenie i dezynfekcja centrali, demontaż i czyszczenie tłumików powietrza, Demontaż i modernizacja obudowy wymiennika freonowego i nagrzewnicy tak by przy każdym przeglądzie był dostęp serwisowy i możliwość wyczyszczenia. Wymiana filtrów | 1 |
| Centrala CLIMA GOLD | Czyszczenie i wymiana wentylatora falownika, uszczelnienie i montaż zaczepów serwisowych w puszkach filtracyjnych. Naprawa nawilżacza powietrza. | 2 |
| Centrala NW3 | Czyszczenie i dezynfekcja centrali w tym falownika, silnika i nagrzewnicy. Wymiana uszkodzonego wentylatora szafy sterowniczej. Podłączenie i uruchomienie nawilżacza powietrza. | 2 |
| Centrala NW1 | Przegląd okresowy. Wymiana filtrów. | 4 |
| Centrala NW2 | Czyszczenie i dezynfekcja centrali w tym falownika, silnika i nagrzewnicy. Regeneracja łożyskowania silnika wentylatora. Wymiana filtrów. | 2 |
| Centrala RCW4 | Usunięcie pleśni. Czyszczenie i dezynfekcja centrali w tym falownika, silnika i nagrzewnicy. Zabezpieczenie antykorozyjne, Demontaż komory tłumików i ich wymiana. Montaż przemiennika częstotliwości i jego zaprogramowanie. Zabezpieczenie połączeń elektrycznych. Wymiana filtrów. | 3 |
| Agregat wody lodowej LENOX EAC0552SM4HN | Zapewnienie komunikacji pomiędzy agregatem a sterowaniem central. Naprawa i czyszczenie skraplacza. Wymiana czujnika przepływu, Wymiana i uzupełnienie brakujących manometrów, Uzupełnienie czynnikiem chłodniczym i glikolem do wartości nominalnej. Test szczelności układu freonowego i glikolowego. | 4 |
| Agregat freonowy Armec | Wymiana sądy temperaturowej skraplacza, usunięcie nieszczelności, Naprawa mocowania szyny elektrycznej / obudowy, izolacja instalacji freonowej. Napełnienie układu do wartości nominalnej. Test szczelności układu. | 1 |

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.    Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  30 dni od dnia podpisania umowy.

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.

- Oferta oraz wszystkie załączniki oferty dla swojej ważności winny być podpisane przez Wykonawcę (t.j. osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania firmy we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej) lub jego Pełnomocnika (jeżeli do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo), a każda zapisana strona oferty winna być parafowana.

- Wymagane dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub jego Pełnomocnika (z wyjątkiem dokumentu pełnomocnictwa, które musi poświadczyć Wykonawca lub potwierdzonej notarialnie kopii).

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ile Wykonawca składając ofertę zastrzeże, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. W takim przypadku informacje te muszą być przygotowane i przekazane przez Wykonawcę w formie odrębnego załącznika do oferty i opatrzone napisem „tajemnica przedsiębiorstwa”.

5. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w OPZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca określa cenę za całość przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie w ofercie ceny brutto (wartości brutto).

- Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT/podatku akcyzowego, zgodnej z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług/podatku akcyzowym, należy do Wykonawcy

- Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres trwania umowy z wyjątkiem przypadku zmiany stawki VAT.

- Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich

- Cenę w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: k.sobczak@csk.umed.pl do dnia 25.05.2021r. do godz. 10.00 z dopiskiem, “Usługa konserwacji  i napraw  central wentylacyjnych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w lokalizacji Szpitalu im. Rydygiera  ul. Sterlinga 13” nr sprawy 47/ADM/2021”, lub złożenie oferty w w/w terminie w zaklejonej, nieprzejrzystej kopercie na adres: Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251, w kancelarii szpitala bud. A-3 / lub podpisanej w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania.

- Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.05.2021r. o godz. 10.30, w pokoju nr 249, bud. A-3.

7. OSOBY UPOWAŻNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

- w sprawach proceduralnych: Kamila Sobczak, tel. 42 675 74 89, e-mail: k.sobczak@csk.umed.pl

- w sprawach merytorycznych: Aleksander Chrystoforow, tel. 42 675 76 51

w terminach od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 14:00

8. KRYTERIUM OCENY OFERT

- Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany  zostanie na podstawie kryteriów:  cena oferty    - 100 %.

Każda oferta otrzymuje punkty wg wzoru:

    - Najniższa z oferowanych cen brutto

  - P =   -------------------------------------------------  x 100

    - Cena brutto oferty rozpatrywanej

P – liczba punktów za kryterium cena

- Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim Wymaganiom określonym w OPZ, została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru a Wykonawca zaakceptuje i zaparafuje wzór umowy.

9. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców drogą elektroniczną.

10. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców drogą elektroniczną.

11. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane dalej RODO), pragniemy Państwa poinformować, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (92-213 Łódź, ul. Pomorska 251, KRS: 0000149790, NIP: 728-22-46-128).

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe: 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251, pok. 328, e-mail: inspektor.odo@csk.umed.pl, tel. 42 675 76 22

- Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na potrzeby (cel przetwarzania) postępowania o udzielenie zamówienia pn: Usługa konserwacji  i napraw  central wentylacyjnych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w lokalizacji Szpitalu im. Rydygiera  ul. Sterlinga 13 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, podmiotom uprawnionym – na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych (w szczególności podmiotom wspierających administratora w organizacji postępowania o udzielenie zamówienia).

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, uwzględniając okres rękojmi i gwarancji oraz okres przedawnienia roszczeń.

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

- W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

- Posiada Pani/Pan:

  - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 RODO);

  - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO) – przy czym skorzystanie z prawa sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

  - prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) – z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, to jest prawa do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

- Nie przysługuje Pani/Panu:

  - prawo do usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO);

  - prawo do przenoszenia danych osobowych (o którym mowa w art. 20 RODO);

  - prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO), gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wymóg złożenia oświadczenia:

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu.

Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).

Ponadto Wykonawca musi wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, wymaga się od  Wykonawcy złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

12. UWAGI KOŃCOWE

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zakończenia procedury na każdym jej etapie bez podania przyczyny a Wykonawca nie ma prawa z tego tytułu do żadnych roszczeń.

- zmiany lub uzupełnienia treści zapytania.

- wezwania Oferenta do złożenia w określonym terminie stosownych oświadczeń, wyjaśnień lub dokumentów w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych w ofercie.

- poprawy oczywistych omyłek pisarskich.

- W przypadku wątpliwości i zastrzeżeń Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące przedmiotu zamówienia.

13. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW (dokumenty składające się na ofertę)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy -  wypełniony i podpisany.

Załącznik nr 2 - Podpisany projekt umowy.

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zdolności Wykonawcy.

Załącznik nr 4 - Aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Załącznik nr 5 - Pełnomocnictwa do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

Załącznik nr 1

........................................, dnia ......................... 2021r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

92-213 – Łódź, ul. Pomorska 251

### FORMULARZ OFERTOWY

### Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………….…………….…………………….……

### Adres Wykonawcy: ……………………………………..……………………………….………………………….…….

### Tel. ………………………….......……. Fax. ……………………….......……. E-mail: ………………………..…….

### NIP ………………………………..….. REGON ………………….……..….. KRS ……………….………….………

### Strona internetowa ................................................................................................

### Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko, stanowisko, tel.) .............................................................................................................................................................................................

Osoba odpowiedzialna za realizację umowy:  ….............................................. tel. ………….….…..……

Osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu:

### …………..........................................................................................................................................................................................................…………....................................................................................................................................................

### * Nazwa i adres Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie  w składzie:

### ………………………………………………………..……………………….……………………………..…..……….……

### oświadczam/-y, że:

- niniejszym zgłaszamy udział w przedmiotowym postępowaniu,

- pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uprawnionym do reprezentowania  Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w postępowaniu jest ………………………….………………………………………  dotyczy*/ nie dotyczy*.

- Oferujemy: “Usługa konserwacji  i napraw  central wentylacyjnych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w lokalizacji Szpitalu im. Rydygiera  ul. Sterlinga 13”, zgodnie z opisem i warunkami zawartymi w OPZ za cenę:

Usługa konserwacji i napraw central wentylacyjnych w Szpitalu im. Rydygiera.

Wartość oferty netto………………………………………………………………………...PLN.

Stawka VAT ……………… Wartość podatku VAT …….……...................………... PLN.

Wartość brutto (z podatkiem VAT)......................................................................... PLN.

Słownie: .........................................................................................................................................

Oświadczam(y), że:

    - w podanej cenie zawierają się wszystkie koszty jakie musimy ponieść, aby wykonać przedmiot zamówienia, zgodny z opisem i warunkami w OPZ,

    - zapoznałem(liśmy) się z Opisem Przedmiotu Zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,

    - zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem oraz wymaganiami zawartymi w OPZ wraz z załącznikami,

    - akceptuję(emy) zawarte w załączniku nr 2 postanowienia umowy i zobowiązuję(jemy) się w przypadku wyboru mojej (naszej) oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

    - wykonam(y) przedmiot zamówienia w terminie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia i we wzorze umowy,

    - Złożenie faktury następuje w formie pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej kancelaria@csk.umed.pl

    - Proponujemy termin płatności ……. dni (45 dni) licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT

    - akceptuję(emy) warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy,

    - Oświadczamy, że niniejszy numer rachunku bankowego: ………………………………………  jest taki sam jak numer rachunku na białej liście podatników VAT.  Wyżej wskazany nr rachunku bankowego będzie zgodny z podanym na fakturze Vat Wykonawcy.

    - W przypadku zmiany nr rachunku informacje o zmianie przekażemy niezwłocznie do Zamawiającego.

    - udzielamy …. m-cy (min. 24 m-cy) gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru końcowego na wykonane ew. prace dodatkowe związane z naprawą usterek, usunięciem wad, wymianą elementów , podzespołów, itp.

    - udzielamy ……… m-cy gwarancji na wykonane ew. prace dodatkowe związane 
z naprawą usterek, usunięciem wad, wymianą elementów , podzespołów, itp.

    - dokonaliśmy wizji lokalnej urządzeń, w związku z czym stan techniczny i zakres niezbędnych prac do wykonania zamówienia są nam znane.

    - zobowiązujemy się do prowadzenia prac w sposób zapewniający bezkolizyjne funkcjonowanie pozostałych pomieszczeń szpitala.

    - ponosimy pełną odpowiedzialność za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż., jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania prac na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi pracami.

    - osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy jest: ………..…………………………………..…………………. tel. ………………………….……………..

    - zapewniamy  dyżur telefoniczny do zgłaszania przez Zamawiającego awarii pod numerem tel.: ………………..…………….., e-mail:………………………………..…….

Oświadczam, że:

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu;

- posiadam podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- ponadto, oświadczam że powierzone przez Zamawiającego dane osobowe pracowników uczestniczących w przygotowaniu i realizacji niniejszego postępowania będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego o ochronie danych osobowych w szczególności z przepisami RODO.

data: .....................................                                      …………………............................................................................

podpis i pieczęć Wykonawcy lub osoby upoważnionion

Załącznik nr 2

PROJEKT/UMOWA nr 47/ADM/2021

Zawarta w dniu ………………2021 r. pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Centralnym Szpitalem Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251.

NIP: 728-22-46-128		REGON: 472147559   	KRS: 0000149790

reprezentowanym przez:

1. Dyrektor Naczelny - dr n. med. Monika Domarecka

2. Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych – mgr Maria Antosik

zwanym dalej Zamawiającym,

a

……………………………………………………………………………………………………….

NIP: ……………..		REGON: ………………..		KRS: ………………………

reprezentowaną przez:

1. …………………………………...		- ……………………………………………………………….

2. .................................................. 		- .........................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą,

na podstawie oszacowanej wartości zamówienia poniżej 130.000 złotych  zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z p.zm.) została zawarta umowa następującej treści:

§1.

I.  Przedmiotem umowy jest “Usługa konserwacji  i napraw  central wentylacyjnych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w lokalizacji Szpitalu im. Rydygiera  ul. Sterlinga 13”, zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ………......2021 r., zgodnie z warunkami OPZ.

1. Integralną część umowy stanowi Formularz ofertowy przedmiotu zamówienia.

2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest Przeprowadzić dokładne oględziny central i dokonać niezbędnych napraw przywracających pełną funkcjonalność urządzeń.

3. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumentacje powykonawcza

obejmująca wykonane prace  zawierająca m.in. informacje na temat:

a) Wymienionych podzespołów, zużytych materiałów (glikol otuliny itp.)

b) napraw dokonanych przy instalacji akustycznej, termicznej i elektrycznej

c) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia winien wykonać niezbędne

naprawy uszkodzeń powstałych podczas montażu urządzeń na ścianach wewnątrz budynku lub na       elewacji – przywrócenia do stanu sprzed naprawy.

d). Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia personelu wskazanego przez

Zamawiającego w zakresie właściwej obsługi eksploatacji i konserwacji przedmiotu

zamówienia.

II. Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z:

1) przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

2) polskimi normami, normami europejskimi i zharmonizowanymi polskimi normami z normami

europejskimi,

3) zasadami wiedzy technicznej i sztuka budowlaną,

4) warunkami i wymaganiami Zamawiającego.

Pozostałe wymagania.

1)   Zamawiający informuje, że realizacja zamówienia odbywać się będzie w czynnym obiekcie

użyteczności publicznej. W związku z powyższym Wykonawca winien tak organizować

prace, aby nie utrudniać pracy Oddziałom  (szczególnie dotyczy to robót wywołujących

nadmierny hałas). Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania robót, które zakłócać

będą prace Oddziałów, bez względu na stan, zakres i zaawansowanie robót. Doraźne przerwy

z tego tytułu nie mogą stanowić argumentu o dodatkowe wynagrodzenie lub niedotrzymanie

czy też konieczność wydłużenia terminu zakończenia robót.

2)   Wykonanie wszelkich czynności montażowych typu wiercenia, ciecia, przekucia, itp. należy

wykonać z odpowiednim zabezpieczeniem, aby nie uszkodzić i nie zapylić elementów

budowlanych oraz wyposażenia pomieszczeń. W przypadku nie zachowania powyższego

wymogu Zamawiający wstrzyma roboty z winy Wykonawcy. Wykonawca obowiązany jest

do naprawy w sposób przywracający poprzedni stan techniczny i estetyczny wszelkich

uszkodzeń powstałych z jego winy w trakcie realizacji zamówienia.

3)  Wykonawca udzieli……  m-cy gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru końcowego na wykonane ew. prace dodatkowe związane z naprawą usterek, usunięciem wad, wymianą elementów , podzespołów, itp.

4)  Wykonawca udzieli ……… m-cy gwarancji na wykonane ew. prace dodatkowe związane 
z naprawą usterek, usunięciem wad, wymianą elementów , podzespołów, itp

5)  Wykonawca dokonał wizji lokalnej urządzeń, w związku z czym stan techniczny i zakres niezbędnych prac do wykonania zamówienia są nam znane.

6) Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne badania profilaktyczne oraz szkolenia w zakresie przepisów BHP.

7 )Wykonawca oświadcza, że posiada fachowa wiedzę, kwalifikacje, uprawnienia oraz zaplecze techniczne niezbędne do należytego wykonania prac objętych umową.

8 )Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za szkody na osobach i/lub mieniu powstałe w wyniku z jego zaniedbań i/lub niewłaściwego wykonania usługi.

9) Wykonanie usługi konserwacyjnej oraz naprawy potwierdzone zostanie stosownym Protokołem z przeprowadzonej konserwacji/naprawy.

10) Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia szczególnej staranności w wykonywaniu niniejszej umowy.

III. Prace związane z naprawą niezbędne do wykonania:

| Urządzenie | Zalecane czynności serwisowe | Zalecana kolejność prac |
| --- | --- | --- |
| Centrala CNW-2 SWEGON | Czyszczenie i dezynfekcja centrali, demontaż i czyszczenie tłumików powietrza, Demontaż i modernizacja obudowy wymiennika freonowego i nagrzewnicy tak by przy każdym przeglądzie był dostęp serwisowy i możliwość wyczyszczenia. Wymiana filtrów | 1 |
| Centrala CLIMA GOLD | Czyszczenie i wymiana wentylatora falownika, uszczelnienie i montaż zaczepów serwisowych w puszkach filtracyjnych. Naprawa nawilżacza powietrza. | 2 |
| Centrala NW3 | Czyszczenie i dezynfekcja centrali w tym falownika, silnika i nagrzewnicy. Wymiana uszkodzonego wentylatora szafy sterowniczej. Podłączenie i uruchomienie nawilżacza powietrza. | 2 |
| Centrala NW1 | Przegląd okresowy. Wymiana filtrów. | 4 |
| Centrala NW2 | Czyszczenie i dezynfekcja centrali w tym falownika, silnika i nagrzewnicy. Regeneracja łożyskowania silnika wentylatora. Wymiana filtrów. | 2 |
| Centrala RCW4 | Usunięcie pleśni. Czyszczenie i dezynfekcja centrali w tym falownika, silnika i nagrzewnicy. Zabezpieczenie antykorozyjne, Demontaż komory tłumików i ich wymiana. Montaż przemiennika częstotliwości i jego zaprogramowanie. Zabezpieczenie połączeń elektrycznych. Wymiana filtrów. | 3 |
| Agregat wody lodowej LENOX EAC0552SM4HN | Zapewnienie komunikacji pomiędzy agregatem a sterowaniem central. Naprawa i czyszczenie skraplacza. Wymiana czujnika przepływu, Wymiana i uzupełnienie brakujących manometrów, Uzupełnienie czynnikiem chłodniczym i glikolem do wartości nominalnej. Test szczelności układu freonowego i glikolowego. | 4 |
| Agregat freonowy Armec | Wymiana sądy temperaturowej skraplacza, usunięcie nieszczelności, Naprawa mocowania szyny elektrycznej / obudowy, izolacja instalacji freonowej. Napełnienie układu do wartości nominalnej. Test szczelności układu. | 1 |

§ 2.

- Strony ustalają, że za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty cenowej złożonej przez Wykonawcę w konkursie (Załącznik nr 1).

Łączna wartość przedmiotu umowy, według przedstawionej oferty wynosi:

Wartość oferty  netto…………………………………………………………………………………PLN.

Stawka VAT % ………… =   Wartość brutto ........................................................................ PLN.

(Słownie:...............................................................................................................................)

- W podanej cenie zawierają się wszystkie koszty, jakie Wykonawca musi ponieść, 
aby wykonać przedmiot zamówienia.

- Wykonawca gwarantuje utrzymanie powyższej stawki cenowej w okresie obowiązywania  umowy.

- Ustalone ceny jednostkowe mogą ulec zmianie wyłącznie na skutek przyczyn niezależnych od Wykonawcy takich jak: ustawowa zmiana stawek podatku VAT, w każdym terminie tj. w chwili wejścia w życie stosownie w tym zakresie aktów prawnych.

§ 3.

- Zapłata za wykonane usługi nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT 
w terminie do 45 dni od daty wykonania usługi i dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany przez obie strony „protokół odbioru usługi”, po skutecznym odbiorze przedmiotu umowy. Wykonawca wystawi fakturę w terminie do 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru.

- Złożenie faktury następuje w formie pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@csk.umed.pl

- Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień wydania dyspozycji dokonania przelewu bankowi              prowadzącemu rachunek Zamawiającego.

- Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Wykonawca zobowiązuje się nie przekazywać wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody organu założycielskiego Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że niniejszy numer rachunku bankowego: ………………………………………………………,  jest taki sam jak numer rachunku na białej liście podatników VAT.  Wyżej wskazany nr rachunku bankowego będzie zgodny z podanym na fakturze Vat Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do nieprzyjmowania od osób trzecich żadnych zabezpieczeń   wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.

§ 4.

- Strony ustalają odszkodowanie z tytułu odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 5 % wartości umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania w postaci kar umownych z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu ustalonego zgodnie § 6
ust. 1 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 2 ust.1 , za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego w przypadku, gdy określone w umowie kary umowne nie pokryją rzeczywiście wyrządzonej szkody wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę umowy.

§ 5.

- Wykonawca wyznacza:

………………………….. tel……………………………………..

jako osobę reprezentującą jego interesy, który zobowiązany jest do stałej współpracy z Zamawiającym w zakresie wykonywania umowy.

- Zamawiający wyznacza:

Ryszard Zielewski lub Aleksander Christoforow, nr tel.: 42/ 675 76 51.

jako osoby reprezentujące jego interesy, które zobowiązane są do stałej współpracy z Wykonawcą w zakresie wykonywania niniejszej umowy.

§ 6.

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia  zostaje ustalony na okres 30 dni od dnia zawarcia umowy tj. od……………..r do dnia …………….r

- Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z umowy.

§ 7.

- Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu

podpisanego przez obie strony.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie

przepisy Kodeksu Cywilnego.

3.   Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane

przez odpowiedni Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4.   Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej

ze stron.

Wykonawca :								Zamawiający :

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany.

Załącznik nr 4

Oświadczenie o zdolności Wykonawcy

jednolity Dz. U. Nr

Nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................

Adres Wykonawcy: ......................................................................................................................

Oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadam wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- spełniam warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej,

- nie zalegam w opłaceniu podatków oraz innych opłat,

- nie zalegam w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne,

- jestem w stanie zrealizować usługę w zakresie szczegółowo określonym w SWZ i umowie,

na każde żądanie Zamawiającego dostarczę niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą.

Data: .....................................						  …………………..……………………

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 5

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

Załącznik nr 6

Ewentualne pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy udzielone przez Wykonawcę (imienne upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli osoba podpisująca nie została wskazana do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, również w przypadku wykonawców składających ofertę wspólnie)